LOGO! 的优点

LOGO!具有多种特别实用的功能

• 集成的LOGO!功能可代替一定数量的辅助开关设备

• 节省接线和安装工作—因为接线可在LOGO!内部完成。

• 用于减少控制柜或者配线箱中组件的空间要求。较小的控制柜或者配线箱的空间会更加合理有效。

• 以后如增加或改变功能，不需要安装附加的开关设备或接线。

• 为家庭或商用建筑提供新的、增加的功能。举例：

— 家庭安全系统：LOGO!可以在用户度假时有间隔地接通和断开居室灯，或打开、关闭百叶窗。

— 中央供暖：LOGO!会在确实需用水或加热时才运行循环泵。

— 冷却系统：LOGO!有规律地自动解冻冷却系统，从而节省能源。

— 水池和阳台定时自动接通照明。

最后，您还可以：

• 使用市场上能提供的按钮和开关，这样易于安装一个家用系统。

• LOGO!内装有电源，能直接连接到室内电源插座。

从LOGO!复制数据到存储卡

按照以下步骤将电路程序复制到存储卡或存储器电池卡中：

1.将存储卡或者存储器电池卡插入卡槽中。

2.将LOGO!切换到编程模式（ESC/停止）。

3.主菜单打开。选择“卡”命令： 按下▲或▼

4.按下OK 键。下级菜单打开。

5.移动“＞”光标到“LOGO→卡”（如果需要的话）： 按下▲或▼

6.按下OK 键。

LOGO!现在将电路程序复制到存储卡或存储器电池卡中。（如果存储卡为不兼容的

0BA0..0BA4 版本，LOGO!显示以下信息“未知卡/按ESC 键”。）

LOGO!完成复制后，会自动返回到主菜单：

现在，电路程序副本已经保存到存储卡上或者存储器电池卡上，您可以卸除存储卡。

请不要忘记盖上卡槽盖。

如果LOGO!正在复制电路程序时出现电源故障，请在电源恢复后重复此过程。

注意

LOGO!中受保护的密码同样对存储卡或存储器电池卡上的程序生效。

从存储卡复制数据到LOGO!

您可以将兼容的存储卡或存储器电池卡上的电路程序复制到LOGO!中，有两种方法：

• 在LOGO!启动中自动复制（POWER ON）

• 通过LOGO!的“卡”菜单

注意

如果模块/卡上的程序受密码保护，则复制到LOGO!中的程序也受该密码保护。

在LOGO!启动时自动复制

请按如下步骤操作：

1.切断LOGO!的电源（POWER OFF）

2.取下卡槽外盖。

3.将程序模块/卡插入到相应卡槽中。

4.接通LOGO!的电源

LOGO!将程序模块/卡的程序复制到LOGO!中。（如果存储卡为不兼容的0BA0..0BA3 版

本，LOGO!显示以下信息“未知卡／按ESC 键”。）

LOGO!完成复制后，会打开到主菜单：

注意

在切换LOGO!到RUN 模式前，请确保LOGO!控制的系统的安全性。

1.移动“＞”光标到“启动”： 按下▲或▼

2.按下OK 键。

连接LOGO!到PC

连接PC电缆

将LOGO!连接到PC 机上，需要使用LOGO!PC 电缆（附件E 列出了订货号）。

关闭LOGO!基本模块的电源。取出LOGO!上的盖板、存储卡或者存储器电池卡，然后将

电缆一端连接到此插座上。将电缆的另一端连接到PC 上的串行端口。

连接USB PC电缆

将LOGO!连接到PC 机也可以使用LOGO!USB PC 电缆（附件E 列出了订货号）。

取出LOGO!上的盖板、存储卡、电池卡或存储器电池卡，然后将电缆一端连接到此插座

上，另一端连接到PC 的USB 端口上。

将LOGO!切换到PC↔LOGO模式

使用PC 停止带/不带显示屏的LOGO!（参见LOGO!Soft Comfort 在线帮助），或者在带

显示屏的设备上选择“ESC/停止”命令，按下“是”确认输入。

当LOGO!处于STOP 模式并且和PC 相连时，可以执行以下PC 命令：

• 将LOGO!切换到RUN模式

• 读写电路程序

• 读写夏令时/冬令时

在STOP状态中开始上载/下载时，会自动显示以下内容：

= LOGO!

注意

您可以按照以下方法将早于0BA3、带/不带显示屏的设备切换到PC↔LOGO 模式中：

1.接通LOGO!的电源。

2.取出盖板、存储、电池或者存储器电池卡并将电缆一端连接到此插座上。

3.打开电源。

LOGO!自动切换到PC↔LOGO 模式。

PC 现在可以访问LOGO!了。此功能的详细信息请参见LOGO!Soft Comfort 在线帮助。

关于不带显示屏的LOGO!型号的更多信息，请参见附录C。

退出PC↔LOGO模式

如果数据传输结束，则到PC 的连接会自动关闭。

注意

如果使用LOGO!Soft Comfort 创建的电路程序受密码保护，则电路程序和此密码都下载

到LOGO!中。数据传输结束时，将出现密码提示。

只有当在LOGO!Soft Comfort 中输入正确的密码后，才能上载LOGO!中建立的、受密码

保护的电路程序。

运行LOGO!的四条黄金准则

准则1

改变运行模式

• 在编程模式下可以建立电路程序。上电后，如果显示屏显示“没有程序/按ESC键”，则

按ESC键选择编程模式。

• 在参数分配模式和编程模式下都可以编辑一个已有电路程序中的定时器值和参数值。

在参数分配期间，LOGO!处于RUN模式，即：继续执行电路程序（参见章节5）。如

果需要进入编程模式，则必须调用“停止”指令中止电路程序的运行。

• 选择主菜单中的“启动”指令开始RUN模式。

• 当系统处于RUN状态时，按ESC键可以返回参数分配模式。

• 如果系统处于参数分配模式中并需要返回到编程模式中，请从参数分配菜单中选择

“停止”指令，并按下“是”确认“停止编程”。将光标移至“是”并按下“OK”

确认。

准则2

输出和输入

• 始终从输出到输入建立电路程序。

• 可以连接一个输出到多个输入，但不能将多个输出连接到一个输入上。

• 在相同的程序路径内，不能将一个输出连接到上游的输入。在这种内部递归的情况

下，应内部连接标志或者输出。

准则3

光标和移动光标

编辑电路程序时可以采用以下方法：

• 光标变为下划线时可以移动光标：

— 按下◄、►、▼或▲在电路程序中移动光标。

— 按下OK键切换到“选择连接器/块”。

— 按ESC键退出编程模式。

• 可以选择一个连接器/功能块

当光标变为实心方块时

— 按下▼或▲选择一个连接器或功能块。

— 按下OK 键确认。

— 按ESC 键返回上一步。

准则4

设计

• 在开始建立一个电路程序前，请先在图纸上进行设计或者直接用LOGO!Soft Comfort

编程LOGO!。

• LOGO!只能存储完整而且正确的电路程序。